# SOREPCO SA	16/04/2026

# SCE  TECHNIQUE

# RAPPORT JUSTIFICATIF DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Agence : BEACH
Période : Février – Mars 2026

## 1. Objet du rapport

Le présent rapport a pour objet de justifier l’augmentation de la consommation électrique observée à l’agence BEACH entre les mois de février et mars 2026.

2. Situation de consommation

- Février 2026 : 688 000 FCFA

- Mars 2026 : 889 344 FCFA

Écart constaté : +201 344 FCFA

## 3. Analyse des causes

L’augmentation de la consommation électrique est directement liée à la remise en service des équipements de climatisation du site.

En effet :

- L’ensemble des climatiseurs, soit 8 colonnes de climatisation, a été remis en fonctionnement.

- Ces équipements étaient auparavant à l’arrêt ou en fonctionnement partiel.

Cependant, il est important de préciser que :

- Les climatiseurs fonctionnaient sans cartes de régulation.

- L’absence de ces cartes a entraîné un fonctionnement non optimisé, avec :

  - une régulation de température inefficace

  - un fonctionnement en continu des compresseurs

  - une surconsommation énergétique significative

## 4. Actions correctives

Afin de remédier à cette situation :

- Les cartes de régulation ont été commandées.

- Elles ont été installées le 13 avril 2026.

- Intervention réalisée sous le Job Ticket n°001851.

Cette intervention permet désormais :

- une meilleure gestion des cycles de fonctionnement

- une régulation automatique de la température

- une réduction attendue de la consommation énergétique

## 5. Conclusion

L’augmentation de la facture électrique entre février et mars 2026 s’explique par :

- la remise en service complète des 8 climatiseurs

- leur fonctionnement sans système de régulation adapté

La situation a été corrigée à partir du 13/04/2026 avec l’installation des cartes de régulation. Une stabilisation, voire une réduction de la consommation électrique, est attendue sur les périodes suivantes.