SYNTHÈSE DU RAPPORT DE CONSOMMATION

ÉLECTRIQUE agence BEACH

## 1. Contexte

Au cours du dernier mois, une augmentation anormale de la consommation électrique a été constatée au sein de l’agence Beach. Après analyse technique des équipements et du fonctionnement des climatiseurs, il ressort que cette hausse est principalement liée à l’ajout et à la remise en service de plusieurs appareils de climatisation.

# 2. Constat effectué

L’investigation menée a permis de constater les points suivants :

- Plusieurs climatiseurs installés n’étaient pas raccordés au compteur principal de suivi énergétique.

- Des cartes électroniques ont été ajoutées et certains appareils ont été remis en fonctionnement.

- Deux climatiseurs hors service ont été dépannés puis remis en marche.

- Chaque climatiseur possède une puissance moyenne estimée à environ 14 kW.

- Les appareils fonctionnent plusieurs heures par jour, entraînant une augmentation significative de la charge électrique de l’agence.

# 3. Analyse technique de l’augmentation de consommation

L’augmentation de la facture électrique est directement liée à :

- L’ajout de nouveaux équipements de climatisation.

- La remise en service de climatiseurs précédemment arrêtés.

- L’utilisation prolongée des appareils durant les heures de travail.

- Le réglage des températures à des niveaux plus bas, augmentant l’effort des compresseurs.

Les climatiseurs étant des équipements à forte consommation énergétique, toute augmentation du nombre d’appareils en fonctionnement entraîne automatiquement une hausse importante de la consommation électrique globale.

# 4. Estimation financière du surplus énergétique

## Hypothèses de calcul

- Nombre de climatiseurs remis en service : 2

- Puissance moyenne par climatiseur : 14 kW

- Temps moyen de fonctionnement : 190 heures par mois

- Nombre de jours de fonctionnement : 30 jours

- Tarif moyen de l’énergie : 120 FCFA/kWh

## Calcul de la consommation supplémentaire

Consommation d’un climatiseur :

14 kW × 190 h = 2 660 kWh/mois

Pour 2 climatiseurs :

2 660 × 2 = 5 320 kWh/mois

Consommation mensuelle supplémentaire :

5 320 kWh/mois

Coût financier estimatif

5 320 kWh × 120 FCFA = 638 400 FCFA

## Conclusion financière

Le surplus observé sur la facture électrique est donc justifié par l’ajout et la remise en service des climatiseurs. L’augmentation estimée de la charge énergétique représente environ :

638 400 FCFA supplémentaires par mois

Cette hausse correspond directement à l’énergie consommée par les nouveaux appareils installés et remis en fonctionnement.

# 5. Recommandations

Afin de réduire les coûts énergétiques, il est recommandé de :

- Régler les climatiseurs entre 27 °C et 28 °C.

- Éteindre les appareils inutilisés.

- Effectuer une maintenance régulière des climatiseurs.

- Installer un système de suivi énergétique pour contrôler les consommations.

- Sensibiliser le personnel à une utilisation rationnelle de l’énergie.

# 6. Conclusion générale

Après analyse, il est clairement établi que le surplus constaté sur la facture électrique de l’agence Bach provient principalement de l’ajout, de la remise en service et de l’utilisation intensive des climatiseurs.

Les estimations techniques et financières démontrent que ces équipements ont fortement augmenté la consommation énergétique globale du site.